附件：食堂燃气安全隐患整改工程采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格或要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆轴流事故风机 | - 电气参数：额定电压 380V，三相交流，防爆电机防护等级 IP55，防爆等级不低于 Ex d II BT4，绝缘等级 F 级，电机带过热保护。 - 性能参数：额定风量≥9800m³/h，风压满足系统设计要求，噪声≤75dB (A)，叶轮采用铝合金材质，动平衡精度 G2.5 级。 - 结构要求：机壳采用钢板焊接成型，表面静电喷塑防腐；配备防雨百叶、防虫网，支架采用镀锌防腐处理，整体可水平 / 垂直安装。 4.认证要求：具备国家防爆合格认证。 5.检测报告要求： 投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准： GB 3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求。 GB 3836.2-2010爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备。 | 5 | 台 | 2500.00 | 12500.00 |
| 2 | 镀锌钢板风管 | 1.功能：用于事故排风风管的材料。 2.表面质量：明板表面不应有温渡、镀层脱落、肉眼可见裂纹等影响用户使用的缺陷。不切边钢带边部允许存在微小锋层裂纹和白边。 3.厚度：≥0.47mm。 4.抗拉强度：≥380N/mm2。 5.检测报告要求： 投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准： 执行标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带)GB/T 2518-2019。 | 180 | ㎡ | 349.50 | 62910.00 |
| 3 | 防爆防火调节阀 | - 功能参数：70℃易熔片自动关闭，手动 / 电动复位，具备信号反馈功能；电动执行器防爆等级 Ex d II BT4。 - 结构要求：阀体采用钢板焊接，叶片为镀锌钢板，密封材料为耐高温防火橡胶，漏风量≤0.1m³/(h・㎡)（关闭状态）。 3.检测报告要求： 投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准： GB 3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求。 | 5 | 个 | 730.00 | 3650.00 |
| 4 | 排风口 | - 尺寸参数：面板尺寸 200×200mm，有效通风面积≥60%，叶片角度可调（0~90°）。 - 材质要求：铝合金型材，表面阳极氧化或静电喷塑，颜色与墙面协调；边框厚度≥1.2mm。 - 性能要求：气流均匀，噪声≤30dB (A)，具备可拆卸清洗结构，安装后与墙面平齐。 | 14 | 个 | 254.29 | 3560.00 |
| 5 | 止回阀 | - 结构参数：圆形对夹式 / 法兰式，叶片为单瓣 / 多瓣式，开启方向与气流一致，关闭时无回流。 2.材质要求：阀体为镀锌钢板，叶片为不锈钢，密封垫为耐高温橡胶，工作压力≥1.5kPa。 3.性能要求：漏风量≤0.2m³/(h・㎡)，启闭灵活，无卡滞，使用寿命≥10000 次。 | 5 | 个 | 550.00 | 2750.00 |
| 6 | 帆布软接 | - 材质要求：采用硅橡胶 / 氟橡胶防火帆布，厚度≥0.8mm，耐温≥280℃，防火等级 A 级。 2.结构参数：长度 150~300mm，两端法兰连接，密封严密，可补偿风管位移与振动。 3.性能要求：阻燃性能符合 GB 8624，耐老化、耐油污，使用寿命≥5 年。 | 5 | 节 | 550.00 | 2750.00 |
| 7 | 风管吊架/支架 | 1.材质要求：角钢采用 Q235B，表面热镀锌；膨胀螺栓为不锈钢材质，减震垫为橡胶 / 硅胶材质。 2.结构要求：吊架间距≤3m（水平风管），支架承载力≥风管自重 + 1.5 倍安全系数，减震垫有效隔离振动。 3.安装要求：膨胀螺栓锚固力≥5kN，支架水平度偏差≤2‰，整体防腐处理符合规范。 | 5 | 套 | 1500.00 | 7500.00 |
| 8 | 就地控制开关 | 1.防爆参数：防爆等级 Ex d II CT4，防护等级 IP65，外壳为铸铝合金，表面静电喷塑。 2.功能要求：具备启动 / 停止按钮，带指示灯，触点容量≥5A/220V，可直接控制风机启停。 3.认证要求：具备国家防爆合格认证，符合 GB 3836 标准。 | 5 | 套 | 430.00 | 2150.00 |
| 9 | 电磁阀 | - 流体参数：适用介质为空气 / 燃气，压力范围 0~1.6MPa，温度范围 - 10~80℃，通径按系统设计。 - 防爆参数：防爆等级 Ex d II CT4，防护等级 IP65，线圈电压 220V/DC24V 可选，绝缘等级 F 级。 - 材质要求：阀体为 304 不锈钢，密封件为氟橡胶，法兰连接标准 GB/T 9113。 - 性能要求：启闭时间≤1s，泄漏量为零，使用寿命≥100000 次。 - 检测报告要求： 投标文件中须附具备CMA资质认可检测机构出具的检测报告扫描件。 | 2 | 台 | 1950.00 | 3900.00 |
| 10 | 电磁阀控制箱 | - 控制功能：可联动 2 路电磁阀，具备手动 / 自动切换，故障报警、状态反馈功能，支持与气体报警控制器联动。 - 电气参数：输入电压 AC220V，输出 DC24V，过载保护、短路保护，防护等级 IP54。 3.结构要求：箱体为冷轧钢板喷塑，尺寸适配现场安装，内部接线端子标识清晰，符合 GB 7251 标准。 | 2 | 台 | 1355.00 | 2710.00 |
| 11 | 气体报警控制器 | - 工作电压:AC220V,50HZ。 - 额定功率:1.5W/路 - 功能要求：支持多点位（≥8 路）探测器接入，具备声光报警、故障报警、历史记录存储（≥1000 条），可联动排风机、电磁阀。 - 测量范围:0~100%LEL、0~100%VOL、0~50000PPM - 报警设定:根据气体类型和测量范围设定 - 响应时间:小于30s; 7、检测报告要求： 投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准： GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》 | 2 | 台 | 4000.00 | 8000.00 |
| 12 | 防爆气体探测器 | - 探测气体种类:甲烷、丙烷、异丁烷、氢气。 - 量程:3%LEL~100%LEL。 - 报警设定值:20%LEL - 使用环境:-40°C~70°C 5. 检测报告要求： 投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准： GB15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》 | 5 | 台 | 800.00 | 4000.00 |
| 13 | 控制线 | 1.材质参数：铜芯导体，截面积 1.5mm²，绝缘为低烟无卤阻燃聚烯烃，护套为低烟无卤阻燃聚烯烃，屏蔽层为铜网编织（覆盖率≥80%）。 2.性能要求：额定电压 450/750V，阻燃等级 C 级，抗干扰能力强。 3.敷设要求：支持穿管 / 桥架敷设，弯曲半径≥10× 电缆外径，工作温度 - 20~70℃。 | 600 | 米 | 25.00 | 15000.00 |
| 14 | 镀锌线管 | - 材质参数：热镀锌钢管，公称直径 DN32，壁厚≥2.0mm，镀锌层厚度≥80g/㎡，表面无锈蚀。 - 结构要求：管口光滑无毛刺，接头采用丝扣 / 套管连接，密封严密，弯曲半径≥6× 管径。 3.安装要求：支吊架间距≤1.5m，线管水平度 / 垂直度偏差≤3‰，接地电阻≤4Ω。 | 300 | 米 | 25.40 | 7620.00 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 139000.00 |