附件：食堂燃气安全隐患整改工程采购清单
	序号
	项目名称
	规格或要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计

	1
	防爆轴流事故风机
	1. 电气参数：额定电压 380V，三相交流，防爆电机防护等级 IP55，防爆等级不低于 Ex d II BT4，绝缘等级 F 级，电机带过热保护。
2. 性能参数：额定风量≥9800m³/h，风压满足系统设计要求，噪声≤75dB (A)，叶轮采用铝合金材质，动平衡精度 G2.5 级。
3. 结构要求：机壳采用钢板焊接成型，表面静电喷塑防腐；配备防雨百叶、防虫网，支架采用镀锌防腐处理，整体可水平 / 垂直安装。
4.认证要求：具备国家防爆合格认证。
5.检测报告要求：
投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准：
GB 3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求。
GB 3836.2-2010爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备。
	5
	台
	2500.00
	12500.00

	2
	镀锌钢板风管
	1.功能：用于事故排风风管的材料。
2.表面质量：明板表面不应有温渡、镀层脱落、肉眼可见裂纹等影响用户使用的缺陷。不切边钢带边部允许存在微小锋层裂纹和白边。
3.厚度：≥0.47mm。
4.抗拉强度：≥380N/mm2。
5.检测报告要求：
投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准：
执行标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带)GB/T 2518-2019。
	180
	㎡
	349.50
	62910.00

	3
	防爆防火调节阀
	1. 功能参数：70℃易熔片自动关闭，手动 / 电动复位，具备信号反馈功能；电动执行器防爆等级 Ex d II BT4。
2. 结构要求：阀体采用钢板焊接，叶片为镀锌钢板，密封材料为耐高温防火橡胶，漏风量≤0.1m³/(h・㎡)（关闭状态）。
3.检测报告要求：
投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准：
GB 3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求。
	5
	个
	730.00
	3650.00

	4
	排风口
	1. 尺寸参数：面板尺寸 200×200mm，有效通风面积≥60%，叶片角度可调（0~90°）。
2. 材质要求：铝合金型材，表面阳极氧化或静电喷塑，颜色与墙面协调；边框厚度≥1.2mm。
3. 性能要求：气流均匀，噪声≤30dB (A)，具备可拆卸清洗结构，安装后与墙面平齐。
	14
	个
	254.29
	3560.00

	5
	止回阀
	1. 结构参数：圆形对夹式 / 法兰式，叶片为单瓣 / 多瓣式，开启方向与气流一致，关闭时无回流。
2.材质要求：阀体为镀锌钢板，叶片为不锈钢，密封垫为耐高温橡胶，工作压力≥1.5kPa。
3.性能要求：漏风量≤0.2m³/(h・㎡)，启闭灵活，无卡滞，使用寿命≥10000 次。
	5
	个
	550.00
	2750.00

	6
	帆布软接
	1. 材质要求：采用硅橡胶 / 氟橡胶防火帆布，厚度≥0.8mm，耐温≥280℃，防火等级 A 级。
2.结构参数：长度 150~300mm，两端法兰连接，密封严密，可补偿风管位移与振动。
3.性能要求：阻燃性能符合 GB 8624，耐老化、耐油污，使用寿命≥5 年。
	5
	节
	550.00
	2750.00

	7
	风管吊架/支架
	1.材质要求：角钢采用 Q235B，表面热镀锌；膨胀螺栓为不锈钢材质，减震垫为橡胶 / 硅胶材质。
2.结构要求：吊架间距≤3m（水平风管），支架承载力≥风管自重 + 1.5 倍安全系数，减震垫有效隔离振动。
3.安装要求：膨胀螺栓锚固力≥5kN，支架水平度偏差≤2‰，整体防腐处理符合规范。
	5
	套
	1500.00
	7500.00

	8
	就地控制开关
	1.防爆参数：防爆等级 Ex d II CT4，防护等级 IP65，外壳为铸铝合金，表面静电喷塑。
2.功能要求：具备启动 / 停止按钮，带指示灯，触点容量≥5A/220V，可直接控制风机启停。
3.认证要求：具备国家防爆合格认证，符合 GB 3836 标准。
	5
	套
	430.00
	2150.00

	9
	电磁阀
	1. 流体参数：适用介质为空气 / 燃气，压力范围 0~1.6MPa，温度范围 - 10~80℃，通径按系统设计。
2. 防爆参数：防爆等级 Ex d II CT4，防护等级 IP65，线圈电压 220V/DC24V 可选，绝缘等级 F 级。
3. 材质要求：阀体为 304 不锈钢，密封件为氟橡胶，法兰连接标准 GB/T 9113。
4. 性能要求：启闭时间≤1s，泄漏量为零，使用寿命≥100000 次。
5. 检测报告要求：
投标文件中须附具备CMA资质认可检测机构出具的检测报告扫描件。
	2
	台
	1950.00
	3900.00

	10
	电磁阀控制箱
	1. 控制功能：可联动 2 路电磁阀，具备手动 / 自动切换，故障报警、状态反馈功能，支持与气体报警控制器联动。
2. 电气参数：输入电压 AC220V，输出 DC24V，过载保护、短路保护，防护等级 IP54。
3.结构要求：箱体为冷轧钢板喷塑，尺寸适配现场安装，内部接线端子标识清晰，符合 GB 7251 标准。
	2
	台
	1355.00
	2710.00

	11
	气体报警控制器
	1. 工作电压:AC220V,50HZ。
2. 额定功率:1.5W/路
3. 功能要求：支持多点位（≥8 路）探测器接入，具备声光报警、故障报警、历史记录存储（≥1000 条），可联动排风机、电磁阀。
4. 测量范围:0~100%LEL、0~100%VOL、0~50000PPM
5. 报警设定:根据气体类型和测量范围设定
6. 响应时间:小于30s;
7、检测报告要求：
投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准：
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
	2
	台
	4000.00
	8000.00

	12
	防爆气体探测器
	1. 探测气体种类:甲烷、丙烷、异丁烷、氢气。
2. 量程:3%LEL~100%LEL。
3. 报警设定值:20%LEL
4. 使用环境:-40°C~70°C
5. 检测报告要求：
投标文件中须附具备 CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告应覆盖以下技术指标，且应符合下列国家标准：
GB15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》
	5
	台
	800.00
	4000.00

	13
	控制线
	1.材质参数：铜芯导体，截面积 1.5mm²，绝缘为低烟无卤阻燃聚烯烃，护套为低烟无卤阻燃聚烯烃，屏蔽层为铜网编织（覆盖率≥80%）。
2.性能要求：额定电压 450/750V，阻燃等级 C 级，抗干扰能力强。
3.敷设要求：支持穿管 / 桥架敷设，弯曲半径≥10× 电缆外径，工作温度 - 20~70℃。
	600
	米
	25.00
	15000.00

	14
	镀锌线管
	1. 材质参数：热镀锌钢管，公称直径 DN32，壁厚≥2.0mm，镀锌层厚度≥80g/㎡，表面无锈蚀。
2. 结构要求：管口光滑无毛刺，接头采用丝扣 / 套管连接，密封严密，弯曲半径≥6× 管径。
3.安装要求：支吊架间距≤1.5m，线管水平度 / 垂直度偏差≤3‰，接地电阻≤4Ω。
	300
	米
	25.40
	7620.00

	合计（元）
	139000.00



